## Prøvetagningssteder
ID | Prøvetagningssted | Adresse | Ligger i sektion nr. | Kontroltype | Forhold omkring prøvetagningssted |  |  |  | Sekundært udvælgelseskriterie | Bemærkning
[5 empty] | Ledninger i PE eller lignende går gennem forurening med chlorerede opløsningsmidler og/eller olie | Støbejernsledninger | Placering yderligt i sektion / i "spidser" / ledninger med mindre flow | Placering ved eller i nærhed til indgang til sektion og/eller indgang til større "afgrænset" område eller nær hovedledning/transmissionsledning | Forbrugstype
1 | Danmission Genbrug | Hundige Strandvej 23 | 1 | A og B | x |  | x |  | Erhverv | Placeret i sektion lidt yderligt i sektionen, men dog ved større ledning. Ca. 80 m opstrøms har ledningen passeret en forurenet lokalitet, hvor der er fund af chlorerede opløsningsmidler i jord og grundvand. På selve ejendommen er der tidligere udført analyse af vand med fund af benzen. Prøvetagningsstedet repræsenterer en del af sektion 1, og er relevant i forhold til afdækning af potentiel risiko for difusion gennem ledninger af chlorerede opløsningsmidler og/eller benzen.
2 | Plejehjem Strandcentret | Frydenhøj Allé 73 | 1 | A |  |  |  | x |  | Placeret nær indgang til sektion og repræsenterer en andel af det vand som leveres til sektionen.
3 | Børnehaven Toftegården | Hundigevænget 1 | 2 | A og B |  |  | x |  | Daginstitution | Placeret yderligt i sektion og repræsenterer sektion 2. Denne placering giver mere mening end ved indgang sektion da indgang i en eller anden grad er repræsenteret ved prøvetagningsstederne i de to nabosektioner (33 og 1) samt opstrøms sektion 5. Der er ingen kortlagte forureninger i sektionen med påvist forurening af chlorerede eller olie i vand.
4 | Jydsk Tagteknik | Lunikvej 34 | 3 | A og B | (x) |  |  | x | Erhverv | Prøvetagningsstedet repræsenterer sektion 3. Prøvetagningsstedet er placeret forholdsvist tæt på indgang til sektionen og kan principielt betragtes som repræsentativ for sektion som er en sektion bestående af mere spredt bebyggelse (landbrug erhverv), og hvor der ikke er prioriteret et særskilt prøvetagningssted i sektionen. Derudover er der påvist forurening med Chlorerede opløsningsmidler i terrænnært grundvand på nabomatriklen (analyser fra 2023). Ledningerne går ikke direkte igennem det kortlagte forureningsområde, men det er relevant at afdække den potentielle risiko for diffusion gennem ved dette prøvetagningssted. Såfremt det kan påvises he,r er der en større andel af forbrugerne i denne sektion som kan være berørte.
5 | Klub Havana | Birkelyparken 1C | 5 | A og B |  |  |  | x | Erhverv | Placeret nær en indgang til sektionen og repræsenterer sektion 5. Ledningen fra sektion 5, hvor prøvetagningssteder er placeret fører videre til sektion 33 og 2 (muligvis 1?) og kan således i en eller anden grad sættes i relation til disse sektioner også hvor vi har prøvetagningssteder mere yderligt i sektionerne.
6 | Discount 365 | Greve Strandvej 4A | 14 | A og B |  |  |  | x | Erhverv | Repræsenterer sektion 14. Placering er godt inde i sektionen men stadig nær større ledning, hvor vand ledes videre til sektion 10. Der er ikke viden om større forureninger med chlorerede opløsningsmidler eller olie inden for sektionen
7 | Nyt prøvetagningssted sektion 15 | Omkring Håndværkervænget 20, Greve (A&O Johansen) | 15 | A og B | x |  | x |  | Erhverv | Der er mange betydende forureninger i dette område. Derfor vurderes det relevant at placere et prøvetagningssted her med det formål at afdække risiko for difusion gennem ledninger. Prøvetagningsstedet ligger yderligt og repræsenterer sektionen fint. Prøvetagningsstedet erstatter det tidligere prøvetagningssted i sektion 15 som ikke var fordelagtigt placeret iforhold til de betydende forureninger som er i netop dette område.
8 | Nyt prøvetagningssted sektion 25 | Omkring Karlslunde Strandvej 82 | 25 | A og B |  | x | x |  |  | Der er få prøvetagningssteder i den sydlige del af ledningsnettet og derfor tilføjes et nyt prøvetagningssted i sektion 25. I denne sektion er der en større andel af støbejernsledninger end i de øvrige sektioner. Prøvetagningsstedet bør placeres på en strækning med støbejernsledning og gerne med lavt flow, men samtidigt så prøvetagningsstedet repræsenterer den sydøstlige del af ledningsnettet, herunder sektion 25, bedst muligt. Et forslag kunne være Karlslunde Strandvej 82, men andre adresser kan også vælges hvis dette er mere hensigtsmæssigt ift. muligheden for prøvetagning.
9 | Børnehaven Holmebo | Nældebjergvej 2 | 16 | A og B |  |  | x |  | Daginstitution | Prøvetagningsstedet er placeret yderligt i sektionen og i fin sammenhæng med de øvrige omrkinglæggende prøvetagningssteder. Fint repræsentativt for sektionen og området både i forhold til nuværende strømningsveje og ift. fremtidige forhold.
10 | Miljøcenter Greve | Venstrupparken 16 | 18 | A og B |  |  |  | x | Erhverv | Placeret i sektion mod nord og repræsentativ for denne del af sektionen
11 | Erhvervscenter Greve | Korskildelund 6 | 18 | A og B |  |  | x |  | Erhverv | Placeret i sektion mod syd og repræsentativ for denne del af sektionen
12 | Mosede Skole | Lilleholm 58 | 20 | A og B |  |  | x |  | Institution | Placeret centralt i sektion. Ingen forurening
13 | Café Jenners | Mosede Strandvej 25 | 21 | A og B |  |  | (x) | x | Erhverv | Fint placeret i forhold til omkringliggende sektioner hvor der fx i sektion 22 ikke er noget prøvetagningssted
14 | Børnehaven Vibemosen | Vibemosen 14 | 23 | A og B |  |  | x |  | Daginstritution | Centralt placeret prøvetagningssted. Ingen forurening med chlorerede eller olie
15 | Børnehave Åsagergård | Hirseager 2 | 28 | A og B |  |  |  | x | Daginstritution | Prøvetagningsstedet ligger mellem sektion 26 og 28. Der er ingen betydende forurening inden for disse sektioner. Der er flere små sektioner i området omkring prøvetagningsstedet og prøvetagningsstedet skal repræsentere både sektion 26, 27, 28 og 29 sammen med de øvrige omkringliggende prøvetagnignssteder. Heraf er sektion 29 i mindre grad repræsenteret.
16 | Karlslunde Rasteplads E20 | Motorvej E20 øst | 31 | A og B |  |  | x |  |  | Placeret helt yderligt. Der er ingen forureninger i sektionen
17 | Børnehaven Møllehaven | Møllehaven 6 | 32 | A og B |  |  | x |  | Daginstritution | Placeret yderligt i sektion 32 som den repræsenterer. Der er ingen betydende forureninger med chlorerede eller olie. Samtidig er prøvetagningsstedet ikke langt fra den ledning som fortsætter ud mod (kommer fra?) øst
18 | Børnehaven Tjørnelyparken | Tjørnelyparken 37 | 33 | A og B |  |  |  | x | Daginstitution | Tjørnelybakken 37 er placeret nær en indgang til sektion Hundigegårdsvej 16 er placeret mere yderligt/godt inde i sektionen De to prøvetagningssteder opfylder to forskellige formål og vurderes relevante. Det er en stor sektion med mange forbrugere.
19 | Børnehaven Luna's Ark | Hundigegårdsvej 16-20 | 33 | A og B |  |  | x |  | Daginstitution | Tjørnelybakken 37 er placeret nær en indgang til sektion Hundigegårdsvej 16 er placeret mere yderligt/godt inde i sektionen De to prøvetagningssteder opfylder to forskellige formål og vurderes relevante. Det er en stor sektion med mange forbrugere.
Note on C20: Tine Sørensen: I GIS hedder den Tjørnelybakken 37??

## Ændring ift. nuværende
Nuværende prøvetagningssted | Adresse for nuværende prøvetagningssted | Ligger i sektion nr. | Fremtidigt prøvetagningssted
Danmission Genbrug | Hundige Strandvej 23 | 1 | Fastholdes
Plejehjem Strandcentret | Frydenhøj Allé 73 | 1 | Fastholdes
Børnehaven Toftegården | Hundigevænget 1 | 2 | Fastholdes
Jydsk Tagteknik | Lunikvej 34 | 3 | Fastholdes
Klub Havana | Birkelyparken 1C | 5 | Fastholdes
Discount 365 | Greve Strandvej 4A | 14 | Fastholdes
Børnehaven Grevehaven | Hedevangen 2 | 15 | Flyttes til adresse omkring: Håndværkervænget 20, Greve i samme sektion. Prøvetagningsstedet flyttes for at afdække potentiel risiko for diffusion af forurening via PE ledninger da der i sektionen er betydelige forureninger og det nye prøvetagningssted placeres i forhold hertil.
Damager Børnehave | Blågårdsvej 102 | 16 | Flyttes til sektion 25. Forslag til adresse omkring: Karlslunde Strandvej 82
Børnehaven Holmebo | Nældebjergvej 2 | 16 | Fastholdes
Miljøcenter Greve | Venstrupparken 16 | 18 | Fastholdes
Erhvervscenter Greve | Korskildelund 6 | 18 | Fastholdes
Mosede Skole | Lilleholm 58 | 20 | Fastholdes
Café Jenners | Mosede Strandvej 25 | 21 | Fastholdes
Børnehaven Vibemosen | Vibemosen 14 | 23 | Fastholdes
Børnehave Åsagergård | Hirseager 2 | 28 | Fastholdes
Karlslunde Rasteplads E20 | Motorvej E20 øst | 31 | Fastholdes
Børnehaven Møllehaven | Møllehaven 6 | 32 | Fastholdes
Børnehaven Tjørnelyparken | Tjørnelyparken 37 | 33 | Fastholdes
Børnehaven Luna's Ark | Hundigegårdsvej 16-20 | 33 | Fastholdes